別表1(第5条関係)

開発行為の面積に対する消防水利施設設置

| 開発行為の面積 | 消防水利施設 |
| --- | --- |
| 1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満 | 消火栓1基 |
| 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 | 防火水槽1基(40立方メートル) |
| 5,000平方メートル以上8,000平方メートル未満 | 防火水槽1基(60立方メートル) |
| 8,000平方メートル以上10,000平方メートル未満 | 防火水槽2基以上(合計100立方メートル以上) |
| 10,000平方メートル以上13,000平方メートル未満 | 防火水槽2基以上(合計120立方メートル以上) |
| 13,000平方メートル以上は、防火水槽2基以上(合計140立方メートル以上)とし、2,000平方メートル超えるごとに防火水槽(20立方メートル)を加算 |  |  |
| 備考 1 個別の消防水利施設から半径100メートル以内で開発区域が包含されるよう設置すること 2 拡張などにより該当する場合は、既存の面積に当該拡張する面積を合算した拡張後の面積とすること 3 宅地分譲を目的とする開発の場合で開発行為の面積2,000平方メートル以上3,000平方メートル未満のものについては、消火栓を設置すること 4 宅地分譲を目的とする開発の場合で開発行為の面積3,000平方メートル以上については、防火水槽40立方メートル以上を設置すること |  |  |